JB-TBK-JF8001

火灾报警控制器

消防联动控制器

安装使用说明书

沈阳君丰消防电子设备有限公司

目      录

第1章 JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器简介	1

1. 容量大、可靠性高	1

2. 窗口化、汉字菜单式显示界面	1

3. 灵活的模块化结构和多种功能配置选择	1

4. 具备全面自检功能的多线控制盘	1

5. 可配接汉字式火灾显示盘	1

6. 消防电源	1

第2章 JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器结构及配置说明	2

2.1 控制器结构及典型配置方式概述	2

2.1.1 人机面板设置说明	2

2.1.2 控制器主机内部结构说明	4

2.2 多线控制盘结构说明	7

2.2.1 多线控制盘结构说明	7

第3章 安装与调试	8

3.1 开箱检查	8

3.2 控制器的安装条件及方式	8

3.3 开机检查	8

3.4 外部设备检查	8

3.4.1 外接线状态检查	8

3.4.2 设备检查	9

3.5 接线和设置	9

3.6 调试	9

第4章 故障、异常信息处理和定期检查	10

4.1 一般性故障处理	10

4.2 定期检查和更换	10

第5章 注意事项	11

附录一 技术指标	13

# JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器简介

JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器是沈阳君丰消防电子设备有限公司推出的新一代火灾报警控制器，为适应工程设计的需要本控制器兼有联动控制功能，可与本公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统，特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应用。

## 容量大、可靠性高

本控制器采用多微处理器并行处理，最多可以管理4个总线制监控点回路，共计760个总线制报警联动点。多总线大容量方式设计，使外部总线和总线设备发生故障后对系统的影响减少到最低。不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有掉电不丢失存储，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控。

## 窗口化、汉字菜单式显示界面

本控制器采用窗口化显示，增加了每屏中所包含的信息量，可同时显示多种类型的信息，并能方便的看到各种全面细致的信息，汉字菜单可以做到简便直观，通过简单的操作（选择数字或操作方向键）就可实现系统提供的多种功能。

## 灵活的模块化结构和多种功能配置选择

本控制器主控部分由接口统一的各类功能模块组成，配置极为灵活方便，通过调整接入的回路板数实现总线设备从1点到760点间的任意配置，若接入通讯板，系统还可以提供与火灾显示盘、远程终端等连接所需的标准接口。

## 具备全面自检功能的多线控制盘

本控制器配备的多线控制盘具有输出线断路、短路检测功能，这些检测功能可最大限度的保障控制盘本身及其与重要设备之间连接的可靠性。

## 可配接汉字式火灾显示盘

本控制器可配接我公司生产的汉字式火灾显示盘，方便可靠。

## 消防电源

消防电源可在宽主电电压范围内高效节能运行，合理的充电电路和可靠的保护功能，延长了电池的使用寿命。

# JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器结构及配置说明

## 控制器结构及典型配置方式概述

JB-TBK-JF8001火灾报警控制器消防联动控制器的典型配置包括：人机控制单元、多线控制单元、回路单元、通讯板、消防电源。本控制器采用壁挂式结构，控制器可支持4个总线回路共计760个总线制报警联动控制点。本控制器集报警、联动于一体，可完成探测报警及消防设备的启/停控制。

JB-TBK-JF8001控制器内部结构示意图如图2-1所示。

图2-1 内部结构示意图

上图说明：

1、2-箱体  3-打印机  4-电池  5-门锁  6-液晶屏  7-人机主板  8-喇叭  9-消防设备电源  10-专线显示板  11-按键板  12-回路板  13-专线IO板  14-通讯板  15-回路端子板  16-专线IO端子板  17-电源端子板

### 人机面板设置说明

人机面板部分：液晶显示屏、打印机、喇叭、指示灯、键盘、功能按键和锁几大部分，人机面板布局如图2-2。

图2-2 人机面板示意图

指示灯及按键说明：

- 火警灯：红色，此灯亮表示控制器检测到探测部件处于火警状态。控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 启动灯：红色，当控制器发出启动命令时，此灯点亮，若启动后控制器没有收到反馈信号，则该灯闪亮，直到收到反馈信号。控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 反馈灯：红色，此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失或控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 屏蔽灯：黄色，有外接设备处于被屏蔽状态时，此灯点亮，此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失，需要尽快恢复，并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查。控制器没有屏蔽信息时，此灯熄灭。

- 系统故障灯：黄色，此灯亮表示控制器处于不能正常使用的故障状态，以提示用户立即对控制器进行修复。

- 故障灯：黄色，此灯亮表示控制器检测到外接设备（探测器、模块）有故障，或控制器本身出现故障。所有故障排除或控制器进行复位操作后，此灯熄灭。

- 消音灯：黄色，控制器报警状态下，人工按消音键后，此灯点亮。又发生新的报警时，此灯熄灭。

- 启动灯(警报器)：红色，火灾声光警报器启动时，此灯点亮。

- 故障灯(警报器)：黄色，火灾声光警报器不在线时，此灯点亮。

- 手动状态灯：绿色，此灯亮表示系统允许手动对联动设备进行联动操作。

- 自动状态灯：绿色，此灯亮表示当满足联动条件后，系统允许自动对联动设备进行联动操作；此灯灭表示系统被禁止自动对联动设备进行联动操作。

- 主电运行灯：绿色，当控制器由主电源供电时，此灯点亮。

- 备电运行灯：绿色，当控制器由备电供电时，此灯点亮。

- 主电故障灯：黄色，当控制器主电源关闭后，此灯点亮。

- 备电故障灯：黄色，当控制器备电关闭后，此灯点亮。

- 警报器启/停键：按此键进行手动启动或停止声光警报器。

- 自检键：按此键进行系统声光自检。

- 消音键：若系统正在放音状态，按此键进行消音。

- 复位键：按此键进行系统复位操作。

键盘区说明：

- 0~9、、#键：作为数字、字符键，用于编辑或选择操作。

- △/▽/◁/▷：作为功能键，在通常命令操作界面下，按此键用来向上/下/左/右切换子命令或移动图标。

- 菜单键：作为功能键，按此键进入主菜单界面。

- 确认键：作为功能键，按此键确认选择或输入。

- 退出键：作为功能键，按此键退出当前功能操作。

- F1键：作为功能键，按此键返回上一级菜单界面。

### 控制器主机内部结构说明

控制器主机内部主要分为电源单元、回路单元、通讯板、多线控制单元、人机单元五个单元，之间通过导线相连。

1）控制器电源单元配置分为主、备电两部分，主要包括AC-DC/120W消防电源、蓄电池等，电源单元结构如图2-3所示。

主、备电电压：

主电：AC 220V 电压变化范围 ＋10%～－15%。

备电：DC 24V（12V/12Ah密封铅酸蓄电池两节）。

图2-3 电源结构

上图说明：

- 主电开关：使交流主电投入使用。

- 备电开关：使直流备电投入使用。

- 电池（+、-）：备电输入。

- 输出1（+、-）：DC24V主输出（1A），对控制器内部电路供电。

- 输出2（+、-）：DC24V输出（4A），对外部设备供电。

- 交流电源接线端子（L、N、地）：交流220V电源输入(包括机壳保护地线)。

- 电源信号：电源状态检测信号输出接口。

注意：如需插拔主机箱内的线路板，请务必先关闭主、备电电源。

2）回路单元：回路板、回路端子板结构示意见图2-4、2-5。

图2-4 回路板结构示意图

每个回路板上有1个二进制编码开关，用于设置板号地址。回路板为二回路板，编码顺序依次从左至右增加。

图2-5 回路端子板接线端子示意图

nL+、nL-（n=1~4）：探测回路总线（无极性）。

3）通讯板：通讯板结构如图2-6。

图2-6 通讯板接线端子示意图

通讯板上有1个二进制编码开关，用于设置板号地址，编码顺序依次从左至右增加。

CANH、CANL（CAN）：连接火灾显示盘的通讯总线端子。

LA1、LB1（RS485）：连接其它设备的通讯端子；

LA2、LB2（RS485）：连接其它设备的通讯端子；

TXD、RXD、GND（RS232）：连接其它设备的通讯端子。

4）多线控制单元：多线IO板、多线IO端子板，结构示意见图2-7、2-8。

图2-7 多线IO板结构示意图

图2-8 多线端子板接线端子示意图

nRUN、GND（n=1~8）：多线控制盘输出端子；

nANS、GND（n=1~8）：多线控制盘反馈端子。

4）人机单元：结构示意见图2-9。

图2-9  人机板接线端子示意图

上图说明：

1：CANH/CANL（CAN）：控制器组网通讯端子。

2：COM/NO/NC：火警继电器接线端子。

3：COM/NO/NC：故障继电器接线端子。

4：SG/GND：声光警报器接线端子。

5：液晶排线端子。

6：打印机排线端子。

7：键盘板排线端子。

8：喇叭接线端子。

9：联动编程、注释信息下载/CRT通讯接口。

10：电源状态信号端子。

## 多线控制盘结构说明

### 多线控制盘结构说明

多线控制盘由一块8路手动盘构成，控制盘的外观结构见图2-10。控制盘的每一单元均有两只按键、三只指示灯。其中，按键分别为启动和停止控制键，如按下某一单元的启动键，则该单元的启动灯点亮（红色），并有控制命令发出，如被控设备响应，则反馈灯点亮（红色）；若在启动命令发出后没有收到反馈信号，则启动灯闪亮，直到收到反馈信号变为常亮。用户可将各按键所对应的设备名称书写在设备标签栏上面。手动方式控制锁用于切换手动操作的“禁止”、“允许”状态。

图2-10 多线控制盘外观结构示意图

多线控制盘的地址可通过二进制拨码开关进行设置。

# 安装与调试

## 开箱检查

在安装以前，应首先对现场设备进行检查。

- 3.1.1工程配置检查

检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。打开包装箱后，根据装箱单的内容对箱内的货物逐一检查，主要检查内容包括：安装使用说明书、备用螺丝、控制器钥匙等，核对无误后再对控制器外观进行必要的检查。各项检查中如发现有不符合要求的情况请与我公司销售部联系。

- 3.1.2控制器内部配置及连接状况检查

参照本说明书第2章中的介绍对控制器的内部配置进行检查，如回路板数量、多线控制盘配置、消防电源的情况等。同时检查一下各部件之间的连接关系并做必要的记录，如人机单元、回路单元、多线控制盘之间的连接关系及其各单元内部的连接关系等，以便在下面的安装调试中使用。若发现连接线有脱落、与说明书介绍不符或标识不清等情况，请与我公司工程服务部联系。

## 控制器的安装条件及方式

- 控制器安装条件和方式

控制器外形尺寸（长×宽×高）：560 mm×147mm×360 mm。

- 环境温度：0℃～+40℃；

相对湿度≤95%，不凝露。

- 安装距离：控制器后部维修通道宽度应大于1000mm。

## 开机检查

控制器进入现场后，应接通电源进行开机检查。检查内容包括：

- 控制器的液晶屏、指示灯显示是否正常。

- 上电自动检查是否全部显示通过。

- 观察控制器的指示灯是否全部能点亮，扬声器是否能发出清晰的三种连续警报声音。

- 注册结束后，显示的系统配置是否和实际相符。

- 进入正常监视后，观察有无电源故障，操作主键盘是否有嘟嘟声，以及附加配备的设备是否正常。

如发现异常，应按本说明书中“故障处理部分”说明进行处理，如问题仍然存在，应通知我公司工程服务部。

## 外部设备检查

### 外接线状态检查

检查与本控制器相连的总线状况，测量不同回路总线间及总线与地之间的绝缘电阻，回路的负载状况。其中，绝缘电阻应大于20MΩ，回路负载应大于1kΩ。

### 设备检查

利用调试装置检查回路设备状况，即设备数量、编码及工作状态是否符合设计要求，排除存在的故障，做好系统连接的准备。

## 接线和设置

主机及外部设备检查完毕后，如各项测试均符合要求，请参照第二章的有关说明将外部设备与主机进行正确的连接和设置。每一步连接后都应再次进行测试，并将测试结果做好记录，以供调试和各种后续编程定义使用。

## 调试

当接线完成后，经过仔细检查无误便可以进行开机调试了，调试可以参照以下步骤：

- 按调试说明，进入调试状态。

- 查看总线设备的注册情况是否和“附录 调试表格”中登记的情况一致，如发生大面积丢失，应首先检查联动电源和各楼层总线隔离器，然后对个别设备检查，再次注册，观察是否注册完全。

- 查看火灾显示盘的注册情况是否和实际情况一致，如有问题，重点检查CAN总线通讯线和24V电源线。

- 参照本说明书中设备定义部分定义火灾显示盘和总线设备。做好多线控制盘的标签纸，粘贴在相应的位置。

- 进行探测器报警试验、火灾显示盘传警试验、多线控制盘操作试验。

- 退出调试状态，进入正常监控。

- 全面检查设备定义，修改不适当的部分。

- 编辑下载联动公式，进行自动联动试验。

- 接入重要设备，并培训操作者正确的操作使用方法。

# 故障、异常信息处理和定期检查

## 一般性故障处理

- 表4-1

| 序号 | 故障现象 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 开机后无显示或显示不正常 | - 电源不正常 - 与显示板电缆连接不良 | - 检查24V电源 - 检查连接电缆 |
|  | 开机后显示“主电故障” | - 无交流电 - 交流保险管坏 | - 检查并接好交流电线 - 更换交流保险管 |
|  | 开机后显示“备电故障” | - 备电保险管坏 - 线路连接不良 - 蓄电池亏电或损坏 | - 换保险管 - 打开电源盒检查有关接插件 - 在交流供电的情况下开机8小时以上，若仍不能消除故障则更换电池 |
|  | 不能正确注册回路板 | - 回路板未插好 - 回路板地址设置不对 | - 检查并插好 - 检查所有回路板地址设置 |
|  | 不能注册外接火灾显示盘 | 通讯线连接错误或不良 | 检查火灾显示盘的电源线及通讯线 |
|  | 不打印 | - 未设置成打印方式 - 打印机电缆连接不良 - 打印机坏 | - 重新进行设置 - 检查并连接好 - 换打印机 |
|  | 按手动键无反应 | 手动禁止状态 | 重新设置启动方式 |
|  | 设备故障 | - 设备连线断开 - 该设备损坏 | - 检查连线 - 更换设备 |
|  | 总线故障 | 总线短路 | 检查线路 |
|  | 回路故障 | - 短路 - 相应部分老化、损坏 | - 检查线路是否良好 - 通知我公司工程服务部 |
|  | 系统故障 | 控制器主控单元损坏 | 通知我公司工程服务部 |

## 定期检查和更换

应定期对设备进行检查：

- 打印纸属于易耗品，不足时应予以更换。

- 液晶屏的背光有一定的寿命，当发现背光亮度有问题时，应通知我公司工程服务部。

# 注意事项

本控制器属精密电子产品，需专人管理，严禁他人随意触动。

用户应认真做好值班记录，如发生报警，应先按下控制器上的“消音”键，迅速确认火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录，然后按“复位”键清除报警。如确认为误报警，在记录完毕后，可将报警的探测器或模块屏蔽，并通知我公司工程服务部修理。

我公司负责质保期内控制器的保修，发现问题请及时和我公司联系，用户不要自行拆开或维修，否则由此引起的损坏不在保修范围。

沈阳君丰消防电子设备有限公司

地址：辽宁省沈阳市皇姑区文大路218-20甲

电话：024-31535696

传真：024-31535666

邮编：110034

www.sxfire.com.cn

附录一 技术指标

- 液晶屏规格：7英寸 800×480图形点阵，65K色工业串口屏。

- 控制器容量：

最大760个总线编码地址点；

最多外接32台火灾显示盘（根据需要，可扩充容量）；

具有最多8点多线控制盘。

- 线制:

| 线制 | 连接线 | 距离 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24V无极性两总线 | ≥1.0 mm2双绞线 | ＜1.5km | 190只探测器和模块 |
| CAN总线 | ≥1.5mm2双绞线 或屏蔽线 | ＜1.0km | 32台火灾显示盘 |
| RS-232总线 | 三芯屏蔽线 | ＜15m | 1 台CRT |
| 多线控制盘输出线 | 1.0mm2≤导线截面≤1.5mm2BV导线 |  |  |

环境温度：0℃～+40℃

相对湿度≤95%，不凝露

- 电源：

控制器主电： AC 220V   电压变化范围＋10%～－15%

控制器备电：直流24V/12Ah，12V/12Ah密封铅电池2节